| . 7. Гарантии изготовителя. 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ПКГМ требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 7.2. Гарантированный срок эксплуатации ПКГМ 12 месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия изготовителя. 8. Свидетельство о приемке. ПОЭТАЖНАЯ КОРОБКА ГАЗОВ МЕДИЦИНСКАЯ ПКГМ зав. №______________ изготовлена в соответствии с действующий технической документацией, требованиями государственных стандартов и признана годной к эксплуатации. Дата выпуска ______ МП ________________ ______________ Подпись ответственного лица, Расшифровка подписи 9. Свидетельство об упаковывании. ПОЭТАЖНАЯ КОРОБКА ГАЗОВ МЕДИЦИНСКАЯ ПКГМ зав. №______________ Упакована ЗАО «Альтернативная наука», в соответствии с требованиями предусмотренными действующий технической документацией. Начальник отдела сбыта ________________ _Макарова Г.Ф.___ Подпись ответственного лица, Расшифровка подписи . 10. Сведения о поверке манометров. Дата поверки; Результат поверки; Дата очередной поверки; Подпись и клеймо поверителя. 11. Предприятие изготовитель ЗАО «Альтернативная наука», г. Санкт – Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит Б, тел. ( 812 ) 767-03-88, факс ( 812 ) 767-03-86 1. Общие указания 1.1.1. Настоящий паспорт предназначен для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации поэтажных коробок газов медицинских далее, ПКГМ ГАКЕ 26.00.00, ГАКЕ 26.00.00-01, ГАКЕ 26.00.00-02. 1.1.2. Поэтажная коробка газов медицинская (далее ПКГМ) предназначена для экстренного отключения медицинских газов и контроля рабочего давления в газовых магистралях. ПКГМ могут применяться в газовых кислородных и воздушных магистралях систем жизнеобеспечения отделений реанимации, интенсивной терапии, физиотерапии и операционных блоков, а также в научных медицинских учреждениях. 2. Основные технические данные 2.1. Общий вид ПКГМ приведен на рисунке 1. Рисунок 1. Исполнения ПКГМ: а) ГАКЕ 26.00.00, б) ГАКЕ 26.00.00-01, в) ГАКЕ 26.00.00-02 . 2.2. Габаритные размеры ПКГМ в зависимости от исполнения и масса изделия должны соответствовать таблице 1. Таблица 1 Обозначение; Габаритные размеры; Масса; Примечание. ГАКЕ 26.00.00; 82 х 270 х 210; 4±0,1; Рисунок 1а. -01; 82 х 270 х 360; 6±0,1; Рисунок 1б. -02; 82 х 270 х 510; 8±0,1; Рисунок 1в. Запись ПКГМ при заказе должна состоять из полного наименования ПКГМ и назва-ния газов, которые будут подводиться к ПКГМ. Например, ПКГМГАКЕ 26.00.00-01, кислород, закись азота. 2.3.. Технические параметры и характеристики ПКГМ: - Подвод и отвод газов к ПКГМ производиться сверху. - Максимальное давление в газовых магистралях 0,6 МПа. - Условный проход газовых труб Ду=15мм. - ПКГМ обеспечивают полное отключение подачи газа в магистраль, при этом не должно быть потери давления при полностью закрытом кране (кранах) соответствующего газа. - Детали и узлы, входящие в состав ПКГМ, изготовлены из коррозионностойких в среде кислорода материалов. Наружные поверхности ПКГМ имеют защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 9.032, класс III. |  | ЗАО ”Альтернативная наука” УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО ”Альтернативная наука” Князев А.В. ПОЭТАЖНАЯ КОРОБКА ГАЗОВ МЕДИЦИНСКАЯ ПКГМ ПАСПОРТ ГАКЕ 26.00.00 ПС - Наружные поверхности ПКГМ устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% хлорамина по ОСТ 42-21-2. - ПКГМ в транспортной упаковке устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании. - ПКГМ в транспортной упаковке исправны после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования или хранения в условиях "5" и "2" соответственно по ГОСТ 15150. - Средняя наработка на отказ То для ПКГМ не менее 5000 ч. - Средний срок службы Тсл для ПКГМ не менее 4 лет. - Среднее время восстановления ПКГМ не более 45 мин. 3.Комплектность В комплект поставки ПКГМ входят: - ПКГМ в сборе ….…………………………..................................................1шт. - саморез 5 х 70……...………………...........4шт. (для исполнения -02 - 6шт.). - ключи от замка……….……………….….. ...................................................2шт. - паспорт ГАКЕ 26.00.00 ПС…......................................................................1экз. 4. Устройство 4.1. ПКГМ крепиться на стене, внутри содержит шаровый кран (сертификат соответствия № РОСС TW.АЯ43.В67203 от 22.11.2002г.) и прибор, контролирующий давление газа. 4.2. ПКГМ имеет крышку с замком. Через отверстия в крышке видны показания контролирующих приборов. 4.3. Крышка ПКГМ ГАКЕ 26.00.00 открывается справо-налево на 1800. Крышки ПКГМ ГАКЕ 26.00.00-01 и ГАКЕ 26.00.00-02 открываются сверху-вниз на 1800. 4.4. Все соединения медных труб внутри ПКГМ обтянуты и проверены на герметичность. Межцентровое расстояние труб входа и выхода газа 105 мм. Трубы выходят из коробки на 200 мм. Диаметр труб 15мм., толщина стенки 1мм. 5. Техническое обслуживание. 5.1. Меры безопасности. 5.2. ПКГМ в процессе эксплуатации должны подвергаться периодической чистке (промывке) и обезжириванию. 5.3. ПКГМ следует оберегать от ударов. Не допускается размещение на ПКГМ посторонних предметов. 5.4. Ключи от ПКГМ должны храниться у лиц, прошедших инструктаж, предусмотренный для персонала на предприятии-потребителе. 5.5. Не допускается попадание на наружную и внутреннюю поверхность ПКГМ смазочных материалов. 5.6. Не допускается эксплуатация ПКГМ при неисправности крана (хотя бы одного). 5.7. В кислородную магистраль может быть установлен только кислородный манометр, окрашенный голубым цветом и маркированный О2. 6. Поверка. 6.1. Поверка манометров проводится в соответствии с действующими нормативны-ми документами не реже 1 раза в год. 6.2. ПКГМ поставляется с поверенными манометрами |
| --- | --- | --- |