| 1. Общие указания 1.1.Настоящий паспорт предназначен для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации щитков электрических ГАКЕ 32.00.00, ГАКЕ 34.00.00, ГАКЕ 35.00.00 и ГАКЕ 36.00.00. 2. Назначение Щиток электрический предназначен для подключения к сети ~ 22В,50Гц аппаратуры, приборов и производственного оборудования различного назначения. Розетка 3 х 380В позволяет подключить к щитку оборудование с трехфазным питанием мощностью до 5 кВт. 3. Технические данные 3.1. Основные параметры и размеры 3.1.1. Напряжение электрической сети, подводимое к щитку должно иметь следующие параметры: - частота 50 1Гц, - напряжение ~ 220  22 В с возможным снижением более 22 В продолжительностью менее 1с, - количество фаз - 1. 3.1.2. Суммарная мощность электроаппаратуры, подключенной к розеткам щитка ( без учета розетки ~ 380 В ), не должна превышать 2 кВт. 3.1.3. Сопротивление изоляции фазных проводников ~220 В,50 Гц относительно болта заземления и провода общий “ 0 ” должно быть не менее 5 МОм. 3.1.4. Сопротивление изоляции фазных проводников розетки ~ 380 В относительно болта заземления щитка должно быть не менее 2 МОм. 3.1.5. Переходное сопротивление заземления между болтом заземления щитка и любой его металлической частью должно быть не более 0,1 Ом. 3.1.6. Переходное сопротивление заземления между болтом заземления и заземляющим контактом розеток ~ 220 В, 50 Гц ( Евростандарт ) должно быть не более 0,2 Ом. 3.1.7. Наружные поверхности щитков устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2. 3.1.8. Габаритные размеры щитка должны быть не более: ГАКЕ 32.00.00 - 345 х 240 х 80 мм. ГАКЕ 34.00.00 - 315 х 210 х 80 мм ГАКЕ 35.00.00 - 355 х 260 х 100 мм ГАКЕ 36.00.00 - 310 х 210 х 80 мм 3.2. Технические характеристики 3.2.1. Условия эксплуатации щитков должны соответствовать условиям для изделий исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ Р 50444: - номинальное значение температуры, С . . . . . . . . . . . . . . .10  35, - относительная влажность, % .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, - давление, гПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7001060. 3.2.2. По способу защиты от поражения электрическим током щиток соответствует требованиям для класса I ,тип ”Н” по ГОСТ 12.2.025. 7. Свидетельство об упаковывании ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГАКЕ 3 .00.00 N ________________________________ ___________________ наименование и обозначение изделия заводской номер ___________________________________________________________ Упакован ____________АОЗТ «Альтернативная наука»____________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. _Начальник отдела сбыта_ ______________ __Макарова Г.Ф.__ должность личная подпись расшифровка подписи 200 . . .____ год, месяц, число 9. Гарантии изготовителя 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие щитка электрического требованиям настоящего паспорта ( раздел 3 ) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 9.2. Гарантийный срок хранения в транспортировочной таре - 12 мес. со дня изготовления изделия. 9.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. Начало исчисления гарантийного срока - со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. - для действующих предприятий, 9 мес. - для строящихся предприятий и 12 мес.- для предприятий с сезонным характером работ, со дня поступления изделия на предприятие. 9.4. В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет изделие и его части по предъявлении гарантийного талона ( приложение А ). Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате неправильной эксплуатации ( или ремонта лицами, неуполномоченными изготовителем), стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия. 9.5. О замечаниях, обнаруженных во время эксплуатации изделия, сообщать по адресу: 192007 г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит.Б 167 - 03 - 75 (отдел сбыта) факс 167 - 03 - 86 |  | АОЗТ ”Альтернативная наука” УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АОЗТ ”Альтернативная наука” Князев А.В. ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Паспорт ГАКЕ 32.00.00.ПС ГАКЕ 34.00.00.ПС ГАКЕ 35.00.00.ПС ГАКЕ 36.00.00.ПС Гарантийный талон N1 на ремонт ( замену ) в течение гарантийного срока изделия медицинской техники ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ______________________________________________ ( наименование и тип изделия ) ________ТУ 3434-004-16793014-2000_________________________________________ ( номер ГОСТ или ТУ ) Номер и дата выпуска__________________Введен в эксплуатацию_______________ Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием - АОЗТ”Альтернативная наука” г. Санкт - Петербурга М.П. Руководитель ремонтного предприятия __________ ______________ ( подпись ) М.П. Руководитель учреждения владельца _______________________ ( подпись ) Гарантийный талон N2 на ремонт ( замену ) в течение гарантийного срока изделия медицинской техники ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ______________________________________________ ( наименование и тип изделия ) ________ ТУ 3434-004-16793014-2000_________________________________________ ( номер ГОСТ или ТУ ) Номер и дата выпуска____________________Введен в эксплуатацию_____________ Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием - АОЗТ”Альтернативная наука” г. Санкт - Петербурга М.П. Руководитель ремонтного предприятия __________ ______________ ( подпись ) М.П. Руководитель учреждения владельца ________________________ ( подпись ) Гарантийный талон N3 на ремонт ( замену ) в течение гарантийного срока изделия медицинской техники ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ _____________________________________________ ( наименование и тип изделия ) ________ ТУ 3434-004-16793014-2000 ________________________________________ ( номер ГОСТ или ТУ ) Номер и дата выпуска____________________Введен в эксплуатацию_____________ Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием - АОЗТ”Альтернативная наука” г. Санкт - Петербурга М.П. Руководитель ремонтного предприятия __________ ______________ ( подпись ) М.П. Руководитель учреждения владельца _______________________ ( подпись 8. Свидетельство о приемке ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ N ________________________________ ________________ наименование и обозначение изделия заводской номер ___________________________________________________________ соответствует требованиям ТУ 3434 - 004 - 16793014 - 2000 , принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК МП _____________________ __________________ личная подпись расшифровка подписи _________________________ год, месяц, число __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ______________________________ обозначение документа, по которому производится поставка МП _______________________ ____________________ личная подпись расшифровка подписи _______________________ год, месяц, число Заказчик ( при наличии) МП _____________________ ____________________ личная подпись расшифровка подписи _____________________ год, месяц, число 3.2.3. Наружные лакокрасочные покрытия щитка соответствуют требованиям для покрытий класса III по ГОСТ 9.032. Покрытия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “Лотос” в соответствии с ОСТ 42-21-2. 3.2.4. Условия хранения щитка соответствуют требованиям ГОСТ 15150 для условий группы “2”. Хранение должно осуществляться в таре изготовителя. 4.Комплектность В комплект поставки щитка входят: - щиток соответствующего исполнения..................................................1 - схема электрическая принципиальная .................................................1 - паспорт ГАКЕ32.00.00 ПС.......................................................................1 Примечание: щиткам электрическим ГАКЕ 32.00.00 и ГАКЕ 34.00.00 соответствует схема электрическая ГАКЕ 32.00.00 Э3, щиткам ГАКЕ 35.00.00 и ГАКЕ 36.00.00 соответствует схема электрическая ГАКЕ 35.00.00Э3. 5. Устройство Монтаж щитка выполнен в соответствии со схемой электрической принципиальной. В щитке установлены следующие элементы электрической схемы: - розетки ~ 220 В ( Евростандарт ) в количестве 6 шт, - автоматические выключатели ( импортные ) с током защиты 10 (16) А - 2шт, - светосигнальные индикаторы наличия напряжения ~ 220 В - 2 шт. - клемма заземления ( зануления ) - 1шт. - розетка силовая 3 х 380 В, 50 Гц - 1 шт. Розетки ~ 220 В (Евростандарт ) распределены на две группы ( по 3 розетки), каждая из которых подключена к своему автомату защиты и имеет свой индикатор напряжения. Розетки внутри каждой группы соединены параллельно. Розетка 3 х 380 В должна иметь отдельный кабель питания; ее подключение на схеме электрической не показано. Все элементы щитка размещены внутри металлического корпуса и закрываются сверху крышкой. На корпусе щитка установлен болт заземления. Для доступа к монтажу щитка необходимо отвернуть центральные винты розеток ~ 220 В (Евростандарт ) и снять обрамления розеток с верхней крышки щитка. Отвернуть четыре винта, крепящих эту крышку к корпусу щитка и снять крышку со щитка. 6. Меры безопасности 6.1. При подключении к щитку сети ~ 220 В, 50Гц с глухозаземленной нейтралью не допускается заземление щитка без предварительного его зануления. 6.2. Не допускается эксплуатация щитка при неисправных розетках. |
| --- | --- | --- |